## Sheet1
Slot | WAGO Module | Channel | I/O Tag | Signal / Description | I/O Type | Ref. | Location | Contact / Note | Status
1 | 750-362 | - | - | Fieldbus Coupler | Coupler | - | - | - | USED
2 | 750-601 | - | - | Power Supply Module | Supply | - | - | - | USED
3 | 750-430 | 1 | DI-001 | Pump #1 is selected | DI (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | 24 VDC. Input มาจาก Auxilary Contact ของ Magnetic contractor #1 ตู้ inverter ข้างล่าง | USED
3 | 750-430 | 2 | DI-002 | Pump #2 is selected | DI (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | 24 VDC. Input มาจาก Auxilary Contact ของ Magnetic contractor #2 ตู้ inverter ข้างล่าง | USED
3 | 750-430 | 3 | DI-003 | Inverter Is Ready | DI (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | 24 VDC. Input มาจาก Relay ตู้ inverter ข้างล่าง | USED
3 | 750-430 | 4 | DI-004 | Inverter Is Running | DI (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | 24 VDC. Input มาจาก Relay ตู้ inverter ข้างล่าง | USED
3 | 750-430 | 5 | DI-005 | Inverter Is Fault | DI (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | 24 VDC. Input มาจาก Relay ตู้ inverter ข้างล่าง | USED
3 | 750-430 | 6 | DI-006 | Water Level Switch (NO) | DI (24 VDC.) |  | Water Tank (K+1 Floor) | PNP มาจาก Level Switch | USED
3 | 750-430 | 7 | DI-007 | Over Torque Lamp | DI (24 VDC.) | 1.3 | Water Tank (K+1 Floor) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Over Torque Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
3 | 750-430 | 8 | DI-008 | Valve is Opened (250VAC 10A.) | DI (24 VDC.) | 1.3 | Water Tank (K+1 Floor) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
4 | 750-430 | 1 | DI-009 | Valve is Closed (250VAC 10A.) | DI (24 VDC.) | 1.3 | Water Tank (K+1 Floor) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
4 | 750-430 | 2 | DI-010 | Valve is Opened (250VAC 3A.) | 220VAC. to DI (24 VDC.) | 1.4 | Water Tank (K+1 Floor) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
4 | 750-430 | 3 | DI-011 | Valve is Closed (250VAC 3A.) | 220VAC. to DI (24 VDC.) | 1.4 | Water Tank (K+1 Floor) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
4 | 750-430 | 4 | DI-012 | Over Torque Lamp | DI (24 VDC.) | 1.27 | Pump (L Floor) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Over Torque Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
4 | 750-430 | 5 | DI-013 | Valve is Opened (250VAC 10A.) | DI (24 VDC.) | 1.27 | Pump (L Floor) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
4 | 750-430 | 6 | DI-014 | Valve is Closed (250VAC 10A.) | DI (24 VDC.) | 1.27 | Pump (L Floor) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
4 | 750-430 | 7 | DI-015 | Over Torque Lamp | DI (24 VDC.) | 1.78 | Boiler (J Floor มุม 54) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Over Torque Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
4 | 750-430 | 8 | DI-016 | Valve is Opened (250VAC 10A.) | DI (24 VDC.) | 1.78 | Boiler (J Floor มุม 54) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
5 | 750-430 | 1 | DI-017 | Valve is Closed (250VAC 10A.) | DI (24 VDC.) | 1.78 | Boiler (J Floor มุม 54) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
5 | 750-430 | 2 | DI-018 | Over Torque Lamp | DI (24 VDC.) | 1.79 | Boiler (G+1 Floor มุม 54) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Over Torque Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
5 | 750-430 | 3 | DI-019 | Valve is Opened (250VAC 10A.) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Boiler (G+1 Floor มุม 54) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
5 | 750-430 | 4 | DI-020 | Valve is Closed (250VAC 10A.) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Boiler (G+1 Floor มุม 54) | 220 VAC. ไปจ่อหน้า Auxlilary Limit Switch Contact ตรง Valve (Dry contact) แล้วกลับมาเปลี่ยนเป็น 24 VDC. ผ่าน Relay (NO) | USED
5 | 750-430 | 5 | DI-021 | WSB Lower Limit Switch #1 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
5 | 750-430 | 6 | DI-022 | WSB Lower Limit Switch #2 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
5 | 750-430 | 7 | DI-023 | WSB Lower Limit Switch #3 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
5 | 750-430 | 8 | DI-024 | WSB Lower Limit Switch #4 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
6 | 750-430 | 1 | DI-025 | WSB Lower Limit Switch #5 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
6 | 750-430 | 2 | DI-026 | WSB Lower Limit Switch #6 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
6 | 750-430 | 3 | DI-027 | WSB Lower Limit Switch #7 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
6 | 750-430 | 4 | DI-028 | WSB Lower Limit Switch #8 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
6 | 750-430 | 5 | DI-029 | WSB Upper Limit Switch #1 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
6 | 750-430 | 6 | DI-030 | WSB Upper Limit Switch #2 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
6 | 750-430 | 7 | DI-031 | WSB Upper Limit Switch #3 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
6 | 750-430 | 8 | DI-032 | WSB Upper Limit Switch #4 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
7 | 750-430 | 1 | DI-033 | WSB Upper Limit Switch #5 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
7 | 750-430 | 2 | DI-034 | WSB Upper Limit Switch #6 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
7 | 750-430 | 3 | DI-035 | WSB Upper Limit Switch #7 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
7 | 750-430 | 4 | DI-036 | WSB Upper Limit Switch #8 (NO) | DI (24 VDC.) | 1.79 | Pump (L Floor) | 24VDC. จ่อที่ Dry Contact (NO) เอากลับมาเฉยๆ | USED
7 | 750-430 | 5 | DI-037 | XXX รอพี่ยิมตอบ | DI | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
7 | 750-430 | 6 | - | SPARE CHANNEL | DI | - | - | - | SPARE
7 | 750-430 | 7 | - | SPARE CHANNEL | DI | - | - | - | SPARE
7 | 750-430 | 8 | - | SPARE CHANNEL | DI | - | - | - | SPARE
8 | 750-530 | 1 | DO-001 | Select Pump #1 | DO (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | ไปเข้า Relay NO แล้ว 220VAC. ผ่าน coil relay ไปจ่าย ON coil Magnetic contractor #1 ตู้ inverter ข้างล่าง | USED
8 | 750-530 | 2 | DO-002 | Select Pump #2 | DO (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | ไปเข้า Relay NO แล้ว 220VAC. ผ่าน coil relay ไปจ่าย ON coil Magnetic contractor #2 ตู้ inverter ข้างล่าง | USED
8 | 750-530 | 3 | DO-003 | Enable Inverter | DO (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | ไปเข้า Relay NO แล้ว 24VDC. ไปเข้า DI ของ Inverter | USED
8 | 750-530 | 4 | DO-004 | Spare for Pump 1 | DO (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | ไปเข้า Relay NO แล้ว 24VDC. ไปเข้า DI ของ Inverter | USED
8 | 750-530 | 5 | DO-005 | Spare for Pump 2 | DO (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | ไปเข้า Relay NO แล้ว 24VDC. ไปเข้า DI ของ Inverter | USED
8 | 750-530 | 6 | DO-006 | Spare for Pump 3 | DO (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | ไปเข้า Relay NO แล้ว 24VDC. ไปเข้า DI ของ Inverter | USED
8 | 750-530 | 7 | DO-007 | Run Pump | DO (24 VDC.) |  | Inverter Cabinet | ไปเข้า Relay NO แล้ว 24VDC. ไปเข้า DI ของ Inverter | USED
8 | 750-530 | 8 | DO-008 | Open Valve | DO (24 VDC.) | 1.3 | Water Tank (K+1 Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
9 | 750-530 | 1 | DO-009 | Close Valve | DO (24 VDC.) | 1.3 | Water Tank (K+1 Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
9 | 750-530 | 2 | DO-010 | Heater | DO (24 VDC.) | 1.3 | Water Tank (K+1 Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
9 | 750-530 | 3 | DO-011 | Open Valve | DO (24 VDC.) | 1.4 | Water Tank (K+1 Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
9 | 750-530 | 4 | DO-012 | Close Valve | DO (24 VDC.) | 1.4 | Water Tank (K+1 Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
9 | 750-530 | 5 | DO-013 | Heater | DO (24 VDC.) | 1.4 | Water Tank (K+1 Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
9 | 750-530 | 6 | DO-014 | Open Valve | DO (24 VDC.) | 1.27 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
9 | 750-530 | 7 | DO-015 | Close Valve | DO (24 VDC.) | 1.27 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
9 | 750-530 | 8 | DO-016 | Heater | DO (24 VDC.) | 1.27 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
10 | 750-530 | 1 | DO-017 | Open Valve | DO (24 VDC.) | 1.78 | Boiler (J Floor มุม 54) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
10 | 750-530 | 2 | DO-018 | Close Valve | DO (24 VDC.) | 1.78 | Boiler (J Floor มุม 54) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
10 | 750-530 | 3 | DO-019 | Heater | DO (24 VDC.) | 1.78 | Boiler (J Floor มุม 54) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
10 | 750-530 | 4 | DO-020 | Open Valve | DO (24 VDC.) | 1.79 | Boiler (G+1 Floor มุม 54) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
10 | 750-530 | 5 | DO-021 | Close Valve | DO (24 VDC.) | 1.79 | Boiler (G+1 Floor มุม 54) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
10 | 750-530 | 6 | DO-022 | Heater | DO (24 VDC.) | 1.79 | Boiler (G+1 Floor มุม 54) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Magnetic | USED
10 | 750-530 | 7 | DO-023 | WSB Air Solenoid #1 | DO (24 VDC.) | 1.6 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Solenoid Valve | USED
10 | 750-530 | 8 | DO-024 | WSB Air Solenoid #2 | DO (24 VDC.) | 1.65 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Solenoid Valve | USED
11 | 750-530 | 1 | DO-025 | WSB Air Solenoid #3 | DO (24 VDC.) | 1.43 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Solenoid Valve | USED
11 | 750-530 | 2 | DO-026 | WSB Air Solenoid #4 | DO (24 VDC.) | 1.48 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Solenoid Valve | USED
11 | 750-530 | 3 | DO-027 | WSB Air Solenoid #5 | DO (24 VDC.) | 1.7 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Solenoid Valve | USED
11 | 750-530 | 4 | DO-028 | WSB Air Solenoid #6 | DO (24 VDC.) | 1.75 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Solenoid Valve | USED
11 | 750-530 | 5 | DO-029 | WSB Air Solenoid #7 | DO (24 VDC.) | 1.33 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Solenoid Valve | USED
11 | 750-530 | 6 | DO-030 | WSB Air Solenoid #8 | DO (24 VDC.) | 1.38 | Pump (L Floor) | ไป ON coil 24 VDC.ของ Relay เพื่อให้ไฟ 220 VAC. ที่รออยู่ที่ Contact NO ของ Relay ไป ON coil ของ Solenoid Valve | USED
11 | 750-530 | 7 | DO-031 | XXX รอพี่ยิมตอบ | DO | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
11 | 750-530 | 8 | - | SPARE CHANNEL | DO | - | - | - | SPARE
12 | 750-613 | - | - | System Power Supply Module | Supply | - | - | - | USED
13 | 750-471 | 1 | AI-001 | Water Level Sensor | AI (4-20 mA. HART5) |  | Water Tank (K+1 Floor) |  | USED
13 | 750-471 | 2 | AI-002 | Pressure Transmitter | AI (4-20 mA. HART5) | 1.26 | Pump (L Floor) |  | USED
13 | 750-471 | 3 | AI-003 | Pressure Transmitter Main Valve Outlet | AI (4-20 mA. HART5) | 1.29 | Pump (L Floor) |  | USED
13 | 750-471 | 4 | AI-004 | WSB Pressure transmitter #1 | AI (4-20 mA. HART5) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
14 | 750-471 | 1 | AI-005 | WSB Pressure transmitter #2 | AI (4-20 mA. HART5) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
14 | 750-471 | 2 | AI-006 | WSB Pressure transmitter #3 | AI (4-20 mA. HART5) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
14 | 750-471 | 3 | AI-007 | WSB Pressure transmitter #4 | AI (4-20 mA. HART5) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
14 | 750-471 | 4 | AI-008 | WSB Pressure transmitter #5 | AI (4-20 mA. HART5) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
15 | 750-471 | 1 | AI-009 | WSB Pressure transmitter #6 | AI (4-20 mA. HART5) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
15 | 750-471 | 2 | AI-010 | WSB Pressure transmitter #7 | AI (4-20 mA. HART5) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
15 | 750-471 | 3 | AI-011 | WSB Pressure transmitter #8 | AI (4-20 mA. HART5) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
15 | 750-471 | 4 | AI-012 | WSB Sealed Air Blower Current #1 | AI (0-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) | มาจาก Transducer ในตู้ | USED
16 | 750-471 | 1 | AI-013 | WSB Sealed Air Blower Current #2 | AI (0-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) | มาจาก Transducer ในตู้ | USED
16 | 750-471 | 2 | AI-014 | WSB Sealed Air Blower Current #3 | AI (0-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) | มาจาก Transducer ในตู้ | USED
16 | 750-471 | 3 | AI-015 | WSB Sealed Air Blower Current #4 | AI (0-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) | มาจาก Transducer ในตู้ | USED
16 | 750-471 | 4 | AI-016 | WSB Sealed Air Blower Current #5 | AI (0-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) | มาจาก Transducer ในตู้ | USED
17 | 750-471 | 1 | AI-017 | WSB Sealed Air Blower Current #6 | AI (0-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) | มาจาก Transducer ในตู้ | USED
17 | 750-471 | 2 | AI-018 | WSB Sealed Air Blower Current #7 | AI (0-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) | มาจาก Transducer ในตู้ | USED
17 | 750-471 | 3 | AI-019 | WSB Sealed Air Blower Current #8 | AI (0-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) | มาจาก Transducer ในตู้ | USED
17 | 750-471 | 4 | AI-020 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
18 | 750-471 | 1 | AI-021 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
18 | 750-471 | 2 | AI-022 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
18 | 750-471 | 3 | AI-023 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
18 | 750-471 | 4 | AI-024 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
19 | 750-471 | 1 | AI-025 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
19 | 750-471 | 2 | AI-026 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
19 | 750-471 | 3 | AI-027 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
19 | 750-471 | 4 | AI-028 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
20 | 750-471 | 1 | AI-029 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
20 | 750-471 | 2 | AI-030 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
20 | 750-471 | 3 | AI-031 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
20 | 750-471 | 4 | AI-032 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
21 | 750-471 | 1 | AI-033 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
21 | 750-471 | 2 | AI-034 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
21 | 750-471 | 3 | AI-035 | XXX รอพี่ยิมตอบ | AI (4-20 mA.) | 1.79 | Pump (L Floor) |  | USED
21 | 750-471 | 4 | - | SPARE CHANNEL | AI | - | - | - | SPARE
22 | 750-554 | 1 | AO-001 | Inverter Pump | AO (4-20 mA.) |  | Inverter Cabinet | ไปเข้า AI ของ Inverter | USED
22 | 750-554 | 2 | - | SPARE CHANNEL | AO | - | - | - | SPARE
23 | 750-600 | - | - | End Module | End | - | - | - | USED